## Slide 1: Poprawa efektywności energetycznej
dr inż. Wojciech Plutecki

## Slide 2: Vega – Valve sp. z o.o.
ROK ZAŁOŻENIA: 2012
ŚREDNIE ZATRUDNIENIE: 30 osób
ŚREDNIOROCZNE PRZYCHODY: 19 mln PLN
LOKALIZACJA: KONOTOPA

## Slide 3: GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANOŚCI
Wykonywanie remontów kapitalnych pomp
Świadczenie usług serwisowych i diagnostycznych
Wytwarzanie części zamiennych do pomp , w tym układów przepływowych, na podstawie własnej dokumentacji
Wytwarzanie filtrów samoczyszczących
Dostawa i serwis pomp ANDRITZ
Wykonywanie modernizacji układów pompowych (poprawa efektywności pompowania)
Wykonywanie modernizacji hydrauliki pomp wirowych

## Slide 4: Modernizacja pomp zasilających
Parametry pracy dla pompy 15z28:
Q = 275 m3/h
H = 1820 m
n = 4660 obr/min
t = 135 oC
 = 77-78 %
Chart: Q [m3/h]
| 321.7 | 303 | 284.60000000000002 | 267.8 | 251.8 | 235 | 215.3 | 202.5 | 189.6 | 175.8 | 161.6 | 144.5 | 121.6 | 113.3 | 81 | 57.5 | 34.700000000000003 | 19.8 | 0
H | 1717.5 | 1777.4 | 1818.1 | 1871.5 | 1912.3 | 1956.5 | 2006.4 | 2038.9 | 2068.2 | 2094.7 | 2095.9 | 2120 | 2120 | 2121.7 | 2121.9 | 2081.3 | 2082.5 | 2080 | 2080
 | 1820
h | 77.5 | 77.3 | 76.9 | 75.9 | 75.9 | 74 | 72.8 | 70 | 70.2 | 66.7 | 64.4 | 63.6 | 56.7 | 54.8 | 41.8 | 31.7 | 20.2 | 11.6 | 0

## Slide 5: Modernizacja pomp zasilających Zmiana parametrów pracy dla pompy 15z28
Chart: Q [m3/h]
 | 1770.2279 | 1774.5825 | 1776.9652 | 1777.3761 | 1775.8152 | 1772.2824 | 1759.3013 | 1738.4328 | 1725.0408 | 1709.677 | 1692.3413 | 1673.0338 | 1651.7544 | 1628.5032 | 1603.2801 | 1576.0852 | 1546.9185 | 1482.6695 | 1410.5332
 | 2031.5265 | 2036.5239 | 2039.2583 | 2039.7299 | 2037.9385 | 2033.8843 | 2018.9871 | 1995.0382 | 1979.6695 | 1962.0378 | 1942.1433 | 1919.9858 | 1895.5655 | 1868.8822 | 1839.9361 | 1808.727 | 1775.255 | 1701.5224 | 1618.7382
 | 1534.4782 | 1538.2528 | 1540.3182 | 1540.6744 | 1539.3213 | 1536.259 | 1525.0067 | 1506.9174 | 1495.3088 | 1481.9911 | 1466.9641 | 1450.2278 | 1431.7823 | 1411.6276 | 1389.7636 | 1366.1904 | 1340.908 | 1285.2153 | 1222.6857
 | 1576.0852 | 1808.727 | 1366.1904
 | 1467.1376 | 1630.096 | 1271.8031
 | 1659.7136 | 1851.6334 | 1438.7311
 | 1820
 | 2360.242 | 2250.231 | 2140.22 | 2030.209 | 1920.198 | 1835.4895 | 1700.176

## Slide 6: Modernizacja pompy wody chłodzącej
Modernizacja wirnika pompy 120D40 – zmiana liczby łopatek przy zachowaniu parametrów pracy
Q = 13500 m3/h
H = 20 m
n = 500 obr/min

## Slide 7: Poprawa efektywności energetycznej pomp kondensatu

## Slide 8: Pompy kondensatu dla bloków 240 i 130 MW
Najczęściej zainstalowane pompy:
dla bloku 240MW – 20K37Ax4
dla bloku 130MW – 20K37x4
Cechy konstrukcyjne:
Zbiornikowa, pionowa pompa wielostopniowa
Króćce pompy umieszczone prostopadle do osi wału
Z uwagi na miejsce pracy układ hydrauliczny powinien cechować się dobrą zdolnością ssania.
Układ łożysk promieniowych smarowanych pompowaną cieczą
Łożysko osiowe toczne pracujące w kąpieli olejowej.

## Slide 9: Parametry pomp kondensatu dla bloków 240 i 130 MW
Parametry pompy dla bloku 130MW
wydajność Q = 240 m3/h
wysokość podnoszenia H = 68 m
prędkość obrotowa n = 1000 obr/min
moc silnika napędowego P = 75 kW
Parametry stopnia pompy
Q = 240 m3/h
H =17 m
n = 1000 obr/min
Kinematyczny wyróżnik szybkobieżności
nq = 30
Parametry pompy dla bloku 240MW
wydajność Q = 300 m3/h
wysokość podnoszenia H = 160 m
prędkość obrotowa n = 1450 obr/min
moc silnika napędowego P = 200 kW
Parametry stopnia pompy
Q = 300 m3/h
H =40 m
n = 1450 obr/min
Kinematyczny wyróżnik szybkobieżności
nq = 26

## Slide 10: Modernizacja pompy kondensatu
Założenia modernizacji:
Jeden układ przepływowy dla obu rodzajów pomp
Możliwość poprawy zdolności ssania
Poziom uzyskanej sprawności nie niższy niż dotychczas stosowanych jednostek
Wymiary przyłączeniowe pompy umożliwiają pełną zamienność jednostek
Wysokość zbiornika pozostaje bez zmian
Efekt:
Pompa w wykonaniu 7 stopniowym + jako opcja 8 stopień przedwirnik

## Slide 11: Nowy układ przepływowy pompy 20VPK37
Wirnik pierwszego stopnia z powiększonym wlotem
Kierownica
Przedwirnik
Wirnik II

## Slide 12: Badania pompy 20VPK37
Chart: Q [m3/h]
| 317.95539764291215 | 297.41112531789582 | 288.05692472735649 | 268.47429919202182 | 253.52506273424396 | 231.8442987486948 | 211.56229372995529 | 187.69596885876612 | 155.69935749299603 | 127.11222110882439 | 101.06033535199518 | 52.103771513658415 | 28.761981255022846 | 0
 | 158.2629 | 163.5657 | 166.0343 | 171.2457 | 174.1714 | 177.7371 | 181.5771 | 185.4171 | 188.5257 | 189.7143 | 190.8114 | 190.9029 | 191.0857 | 191.36

 | 177.9221 | 171.8076 | 168.9701 | 162.7356 | 156.5011 | 148.1885 | 141.2027 | 133.002 | 120.8528 | 110.7817 | 101.5899 | 84.4051 | 77.9309 | 81.7914
 | 75.9 | 76 | 76 | 75.8 | 75.7 | 74.6 | 72.9 | 70 | 64.8 | 57.9 | 50.3 | 30.9 | 18.8 | 0
Chart: Q [m3/h]
| 220.26483252426351 | 205.97009441350517 | 199.49700545769008 | 185.92149945313344 | 175.58253792648435 | 160.56856770952433 | 146.54354163859165 | 130.00120319595305 | 107.88481593025151 | 88.016028996430194 | 70.035226341388281 | 36.141413336634258 | 19.868786933821323 | 0
 | 73.1233 | 75.5452 | 76.7562 | 79.0849 | 80.4822 | 82.0658 | 83.9288 | 85.6986 | 87.0959 | 87.6548 | 88.1205 | 88.2137 | 90.3562 | 88.1205

 | 57.6174 | 55.6494 | 54.7281 | 52.7182 | 50.7 | 48.0703 | 45.8092 | 43.213 | 39.3607 | 36.2119 | 33.331 | 27.9712 | 25.9613 | 26.1288
 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.6 | 74.5 | 73.3 | 71.6 | 68.6 | 63.3 | 56.3 | 48.6 | 29.5 | 17.8 | 0
Q = 300 m3/h
H = 160 m
n = 1450 obr/min
P = 165 kW
Q = 240 m3/h
H = 68 m
n = 1000 obr/min
P = 60 kW
Notes: Sprawność max dla 1000 obr 75%

## Slide 13: Badania pompy 20VPK37x4 + przedwirnik
Chart: Q [m3/h]
| 317.95539764291215 | 297.41112531789582 | 288.05692472735649 | 268.47429919202182 | 253.52506273424396 | 231.8442987486948 | 211.56229372995529 | 187.69596885876612 | 155.69935749299603 | 127.11222110882439 | 101.06033535199518 | 52.103771513658415 | 28.761981255022846 | 0
 | 158.2629 | 163.5657 | 166.0343 | 171.2457 | 174.1714 | 177.7371 | 181.5771 | 185.4171 | 188.5257 | 189.7143 | 190.8114 | 190.9029 | 191.0857 | 191.36

 | 177.9221 | 171.8076 | 168.9701 | 162.7356 | 156.5011 | 148.1885 | 141.2027 | 133.002 | 120.8528 | 110.7817 | 101.5899 | 84.4051 | 77.9309 | 81.7914
 | 73.1233 | 75.5452 | 76.7562 | 79.0849 | 80.4822 | 82.0658 | 83.9288 | 85.6986 | 87.0959 | 87.6548 | 88.1205 | 88.2137 | 90.3562 | 88.1205
 | 57.6174 | 55.6494 | 54.7281 | 52.7182 | 50.7 | 48.0703 | 45.8092 | 43.213 | 39.3607 | 36.2119 | 33.331 | 27.9712 | 25.9613 | 26.1288
 | 181.5771 | 83.9288
 | 163.5657 | 75.5452
 | 147 | 69
 | 75.9 | 76 | 76 | 75.8 | 75.7 | 74.6 | 72.9 | 70 | 64.8 | 57.9 | 50.3 | 30.9 | 18.8 | 0
Q = 240 m3/h
H = 68 m
n = 1000 obr/min
P = 60 kW
Q = 300 m3/h
H = 160 m
n = 1450 obr/min
P = 165 kW
Notes: Sprawność max dla 1000 obr 75%

## Slide 14: Instalacja pompy 20VPK37x4 na stanowisku pracy PK3 Elektrowni Połaniec

## Slide 15: Efekt energetyczny modernizacji
Przepływ kondensatu oraz moce elektryczne silników pomp PK1 i PK3 typu K
Przepływ kondensatu oraz moce elektryczne silników pompy PK1 typu K i pompy PK3 typu 20VPK37

## Slide 16: Porównanie parametrów pompy 20VPK37x4 zainstalowanej w Elektrowni Połaniec
Chart: Q [m3/h]
| 337 | 202.8 | 193.3 | 226.8 | 231.4 | 254.1 | 245.3
Pompa PK1 | 136.3 | 184.7 | 187 | 178.8 | 177.6 | 172.1 | 174.2
Pompa 20VPK37 | 158.2629 | 163.5657 | 166.0343 | 171.2457 | 174.1714 | 177.7371 | 181.5771 | 185.4171 | 188.5257 | 189.7143 | 190.8114 | 190.9029 | 191.0857 | 191.36
Pompa PK2 | 152.1 | 185 | 185 | 178.6 | 180.2 | 175.6 | 173.2
 | 63.4 | 65 | 63.6 | 68.1 | 68.5 | 71.7 | 70.5
 | 75.9 | 76 | 76 | 75.8 | 75.7 | 74.6 | 72.9 | 70 | 64.8 | 57.9 | 50.3 | 30.9 | 18.8 | 0
 | 69.2 | 66.2 | 66.3 | 69.9 | 69.9 | 71.2 | 72.3
Charakterystyka pompy 20VPK37

## Slide 17: Ocena efektywności energetycznej
Efekt | Oznaczenie | Jednostka | Wyniki
Efekt energetyczny)* | Oszczędność energii finalnej | kWh/rok | 149 458
 |  | toe | 12,851
 | Współczynnik sprawności procesu energii elektrycznej | - | 3
 | Oszczędność energii pierwotnej | kWh/rok | 448 374
 |  | toe/rok | 38,553
Efekt ekonomiczny)** | Oszczędność z tytułu opłaty za zużycie energii elektrycznej | zł/rok | 103 574,39
 | Prosty okres zwrotu PBS | lata | 2,3
Efekt ekologiczny)*** | Wskaźnik emisji CO2 | kgCO2/kWh | 0,685
 | Jednostkowy koszt uprawnień do emisji CO2 | Euro/tonę | 90
 | Wielkość redukcji emisji CO2 | kg/rok | 102 379
 |  | zł/rok | 38 699,3
)* Oszczędność energii finalnej wyrażona w tonach oleju ekwiwalentnego dla energii elektrycznej wyznaczono wykorzystując zależność 1 toe = 11 630 kWh.
)** Koszty modernizacji pompy PK3 w 2023 roku wraz z kosztami rocznej eksploatacji około 330 000 zł.
)*** Wskaźnik emisji CO2 dla odbiorców końcowych energii elektrycznej wynosi 685 kg/MWh (dane KOBIZE). Przyjęto ceny energii elektrycznej w 2024 roku dla przedsiębiorstw 693 złotych za megawatogodzinę (MWh).
Procentowe zmniejszenie pobieranej mocy elektrycznej przez silnik zmodernizowanej pompy PK3

## Slide 18
ul. Inwestycyjna 51, 05-850 Konotopa
tel. +48 796 451 122,
e-mail: biuro@vega-valve.pl; vega@vega-valve.pl